Bydgoszcz, dnia 28.11.2017 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 61

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Termomodernizacja budynków wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych” postępowanie nr AZZP.243.53.2017.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Załączona SIWZ wskazuje iż inwestycja została podzielona na dwa zadania. Proszę o potwierdzenie iż Wykonawca może złożyć ofertę na tylko jedno z zadań lub na oba zadania jednocześnie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może złożyć ofertę na tylko jedno z zadań lub na oba zadania jednocześnie.

Pytanie nr 2:

Dla budynku 3.1:

Czy Zamawiający jako odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie dokumentacji projektowej potwierdza iż załączona dokumentacja jest jednoznaczna, spójna i może służyć do kalkulacji oferty oraz wykonania zadania?

Odpowiedź:

Dołączona do postępowania w formie załączników dokumentacja jest jednoznaczna, spójna i może służyć do kalkulacji oferty oraz wykonania zadania w ramach formy rozliczenia ryczałtowego. Będące w zakresie przetargu prace remontowo-budowlane dotyczą obiektów istniejących, cały czas użytkowanych. W związku z tym wytyczne przedstawione w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót powinny być na bieżąco korygowane po wykonaniu prac rozbiórkowych, które są w zakresie prac objętych przedmiotowym przetargiem. Koszty związane z występowaniem ewentualnych rozbieżności należy uwzględnić w przedstawionej ofercie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do istniejących w dokumentacji zapisów istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w niezbędnych zakresie.

Pytanie nr 3:

Dla budynku 3.1:

Proszę o załączenie dokumentacji projektowej w formacie .dwg umożliwiającym poprawną weryfikację dokumentacji projektowej. W celu poprawnej i rzetelnej kalkulacji oferty załączenie rysunków w formacie .dwg jest jedyną możliwością weryfikacji dokumentacji w przypadku braku wymaganych do sporządzenia oferty linii wymiarowych na załączonych przez Zamawiającego rysunkach.

Odpowiedź

Cześć rysunkowa dokumentacja projektowej została przekazana w formacie .pdf, we właściwych skalach rysunków, która umożliwia przekonwertowanie na pliki edytowalne dwg.

Pytanie nr 4:

Dla budynku 3.1:

Proszę o załączenie szczegółowej dokumentacji projektowej - wykonawczej dla podkonstrukcji pod okładzinę łącznika. Rysunek L-01 oraz rysunki "konstrukcyjne" zawarte w projekcie budowlanym są tak naprawdę jedynie ogólnych schematem konstrukcji a nie projektem wykonawczym na podstawie którego można przygotować wycenę a tym bardziej wykonać samą konstrukcję. Przykładem jest np wskazanie na rys. L-01 usztywnienia poprzecznego z profili zimnogiętych ale poza ta informacją nie wiadomo jaki jest przekrój tego profila. Nie wiadomo czy przewidziane są jakieś stężenia między poszczególnymi sekcjami profili, jaki jest promień gięcia profili itp. Rozstaw profili zimnogiętych określono jako "sugerowany" - jak projekt wykonawczy konstrukcji może zawierać tego typu niejasne informacje? Rozstaw każdego elementu konstrukcyjnego winien być jednoznacznie i czytelnie określony przez konstruktora. Tego typu szczegółowych informacji brakuje znacznie więcej w przedstawionej dokumentacji i nie sposób ich wszystkich obecnie wymienić. Konieczne jest dokładne rozrysowanie poszczególnych elementów z zaznaczonymi wszystkimi wytycznymi jakimi należy się kierować aby wykonać prawidłowo konstrukcję. Niezbędne jest załączenie rzetelnie przygotowanego zestawienia stali wraz z rysunkami wykonawczymi szczegółów połączeń oraz montażu elementów stalowych do istniejącej konstrukcji budynku. Przypominam Zamawiającemu że to na Nim ciąży obowiązek załączenie jednoznacznej i szczegółowej dokumentacji projektowej w tym także dokumentacji wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne informacje umożliwiające rzetelną kalkulację oferty. Nie jest to postępowanie prowadzone w trybie zaprojektuj i wykonaj, więc przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej wykonawczej jest obowiązkiem Zamawiającego. Brak załączenia szczegółowej dokumentacji wykonawczej konstrukcji stalowej uniemożliwia wycenę. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Będące w zakresie przetargu prace remontowo-budowlane dotyczą obiektów istniejących, cały czas użytkowanych. Przedstawione w dokumentacji projektowej rozwiązania pozwalają w sposób jednoznaczny wykonać podkonstrukcję łącznika, natomiast wybrane szczegółowe rozwiązania nie mogą zostać podane ze względu na fakt, że do ich sprecyzowania wymagane jest usunięcie istniejących warstw zewnętrznych. Należy tu dodać, że usunięcie istniejących warstw zewnętrznych jest w zakresie prac objętych przedmiotowym przetargiem. Przeprowadzone odkrywki konstrukcji przedmiotowych obiektów pozwoliły jedynie na punktowe, dyskretne rozpoznanie układu warstw oraz geometrii. Koszty związane z występowaniem ewentualnych rozbieżności należy uwzględnić w przedstawionej ofercie. Kształt obudowy łącznika jest elipsoidalny (na rys. konstr. błędnie został opisany jako paraboliczny), a podstawowe parametry tej elipsy (położenie środka geometrycznego – rozumianego jako punktu przecięcia się osi symetrii – oraz długości osi wielkiej i małej) wynikają wprost z rysunku L-01. Na rysunkach podkonstrukcji obudowy łącznika przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne zaprojektowane dla rozstawu 1,50 m. Przedstawiono tam profile prętów, wymogi materiałowe oraz połączenia śrubowe (biorąc pod uwagę, że połączenia te są przegubowe – jest to rozwiązanie jednoznaczne). Podano również położenia głównych węzłów konstrukcji, przy czym (zgodnie z uwagą nr 2) muszą być one zweryfikowane po usunięciu niekonstrukcyjnych, zewnętrznych warstw łącznika. Przedstawione rozwiązanie konstrukcyjne nie wymaga stosowania dodatkowego usztywnienia poprzecznego z profili zimnogiętych.

Pytanie nr 5:

Dla budynku 3.1:

W dokumentacji projektowej która powinna być wykonawcza znajduje się wiele wpisów określających np "orientacyjny wymiar, orientacyjny rozstaw itp." lub iż rzeczywisty wymiar należy sprawdzić na budowie. Przypominam iż to na projektancie ciąży obowiązek przygotowanie rzetelnej i jednoznacznej dokumentacji projektowej, w tym także dokonanie stosownych odkrywek i sprawdzeń które umożliwią Mu ocenę istniejącego stanu i ustroju konstrukcyjnego budynku. Na podstawie tak zebranych informacji projektant powinien przystąpić do projektowania nowych elementów.  W związku z powyższymi zapisami informuję, że złożona przez wykonawców oferta będzie dotyczyła zakresu objętego i opisanego wyłącznie w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej. Wszelkie braki, niejednoznaczności, dodatkowe prace konieczne do wykonania zakresu objętego w dokumentacji a nie opisane w niej będą stanowiły podstawę do roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.  Podstawą prawną tego jest art. 31 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych który jasno i precyzyjnie definiuje podstawę kalkulacji oferty wykluczający ryzyko wykonawcy z wykonania elementów których nie obejmuje dokumentacja projektowa..

Odpowiedź:

Sporządzona dokumentacja projektowa dotyczy obiektów istniejących i ciągle użytkowanych. Doprecyzowanie dokumentacji możliwe byłoby wyłącznie w wyniku inwentaryzacji poprzedzonej całkowitym usunięciem zewnętrznych, niekonstrukcyjnych warstw przegród zewnętrznych. Prace te są ujęte w zakresie przetargu, w związku z tym ich wcześniejsze wykonanie w sposób oczywisty jest niemożliwe. Wszystkie wymiary lub rozstawy określone w dokumentacji jako „orientacyjne” są wystarczające do spełnienia wymogów Zamawiającego, natomiast może zajść potrzeba ich zmiany (dopuszczalnej tylko w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa konstrukcji), wynikającej np. z wymogów wykonawczych. Koszty związane z występowaniem ewentualnych rozbieżności należy uwzględnić w przedstawionej ofercie. Wszystkie obiekty będące przedmiotem przetargu są udostępnione do wykonania wizji i inwentaryzacji przez potencjalnych Wykonawców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do istniejącej konstrukcji (w tym wymiarów, rozstawów i innych parametrów elementów nowoprojektowanych powiązanych z istniejącą konstrukcją) prosimy o wykonanie we własnym zakresie oględzin i niezbędnych zdaniem Wykonawcy pomiarów. Zwracamy uwagę na fakt, że przewidziana jest forma rozliczenia ryczałtowego, która wyklucza późniejsze roszczenia o dodatkowe wynagrodzenia.

Pytanie nr 6:

Dla budynku 3.1:

Proszę o określenie w jaki sposób podkonstrukcja stalowa obudowy łącznika ma być zabezpieczona antykorozyjnie

Odpowiedź:

Należy zastosować zabezpieczenie antykorozyjne dostosowane do środowiska, w którym znajdować się będzie podkonstrukcja łącznika. Z normy PN-EN ISO 12944-2 wynika, że w przedmiotowym przypadku należy przyjąć kategorię korozyjności nie niższą niż C2.

Pytanie nr 7:

Dla budynku 3.1:

Proszę o określenie czy są a jeśli tak to jakie wytyczne dotyczące zabezpieczania p-poż konstrukcji i w jaki sposób należy je spełnić?

Odpowiedź:

Przedmiotowy budynek może byc zaliczony do klasy odporności ogniowej C i zabezpieczenie przeciwpożarowe należy dobrać odpowiednio do tej klasy. Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, określonej w § 216 ust. 1  (Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane. Ponadto elementy stalowe należy zabezpieczać p-poż. poprzez nakładanie odpowiednich powłok ochronnych.

Pytanie nr 8:

Dla budynku 3.1:

Proszę o jednoznaczne określenie szerokości wew. parapetów PVC jakie należy przyjąć do kalkulacji.

Odpowiedź:

Szerokości parapetów dla stolarki okiennej instalowanej w pomieszczeniach budynku 3.1 wskazano w pozycjach przedmiarowych nr 93 i 94, dla łącznika budynków 2.1-3.1 w pozycji 176 przedmiaru. Dla stolarki okiennej instalowanej w budynku 3.2 oraz łączniku budynków 2.5-3.2 nie przewidziano wymiany parapetów wewnętrznych, pozostają istniejące podokienniki.

Pytanie nr 9:

Dla budynku 3.1:

Proszę o jednoznaczne i szczegółowe określenie ilości koniecznej do montażu oraz specyfikacji powszechnie stosowanych nawiewników okiennych.

Odpowiedź:
Ilości nawiewników okiennych dla poszczególnych typów stolarki okiennej oraz dobór ich ilości dla pojedynczego okna zostały wskazane w opisie do pozycji przedmiarowych 
o kolejnych numerach : 432, 433, 434, 435, 436, 438, 441, 442, 530, 532, 533, 538, 539, 541, 542, 544, 545, 546, 547, 548, 549 i 611. Łączna ilość nawiewników wynosi 311 szt.

Pytanie nr 10:

Dla budynku 3.1:

Proszę o przedstawienie konkretnego i jednoznacznego rozwiązania uszczelnienia połączeń pionowych oraz poziomych między poszczególnymi arkuszami płyt z blach elewacyjnych łukowych aluminiowych.

Odpowiedź:

Połączenia wzdłużne i poprzeczne arkuszy należy realizować na zakłady. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego standardowego rozwiązania uszczelnień, proponowanego przez producenta wybranego profilu.

Pytanie nr 11:

Dla budynku 3.1:

Zgodnie z rys. L-01 w ościeżach nad oknami łącznika należy wykonać podbitkę z perforowanej blachy trapezowej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o jednoznaczną specyfikację tej  blachy oraz uzupełnienie w jaki sposób ma być wykonana podkonstrukcja pod tę podbitkę?

Odpowiedź

Zamawiający nie precyzuje jednoznacznie tego rozwiązania w związku z czym Wykonawca w swojej ofercie może zaoferować podkonstrukcję pod podbitkę, dla której zastosuje systemowe standardowe rozwiązania zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

Pytanie nr 12:

Dla budynku 3.1:

Czy przewiduje się wykonanie jakiegokolwiek włazu do przestrzeni między nowo wykonaną okładziną wokół łącznika a stropodachem? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie stosownej dokumentacji i specyfikacji włazu.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje włazu do przestrzeni między nowo wykonaną okładziną wokół łącznika a stropodachem.

Pytanie nr 13:

Dla budynku 3.1:

Z rysunku przekroju L-01 oraz rys rzutu parteru można wywnioskować iż stolarkę okienną należy instalować w warstwie ocieplenia. Proszę o potwierdzenie iż całą stolarkę okienną należy instalować w warstwie termoizolacyjnej elewacji.

Odpowiedź

Całość stolarki okiennej w budynku 3.1 zgodnie z projektem instalowana jest w warstwie termoizolacji elewacji.

Pytanie nr 14:

Dla budynku 3.1:

Proszę o określenie przez Zamawiającego istotnych parametrów równoważnych jakimi Wykonawca ma się kierować w doborze zamiennych rozwiązań dotyczących stolarki okiennej i drzwiowej  oraz okuć w nich zastosowanych.  Przytoczona przez projektanta w pkt. 3.1 opisu do projektu wykonawczego definicja rozwiązania równoważnego w praktyce w sposób istotny ogranicza uczciwą konkurencję ograniczając możliwość wykonania stolarki do jednego dostawcy, gdyż spełnienie (jednocześnie) wszystkich cech jakościowych i technicznych jakie zapisano w powyższym punkcie dokumentacji projektowej jest w praktyce niemożliwe do wykonania dla szerszego grona producentów stolarki okiennej i drzwiowej. Dlatego też proszę o jednoznaczne określenie konkretnych parametrów jakimi Zamawiający będzie się kierował w uznawaniu proponowanego przez Wykonawcę rozwiązania jako zamiennego pozwoli na zaoferowanie powszechnie stosowanych rozwiązań technologicznych spełniających jednocześnie oczekiwania Inwestora.

Odpowiedź

Należy zastosować trójszybowe okna o 6 - komorowym profilu PCV wyposażone w specjalne szczeliny wentylacyjne tzw. mikrowentylacja – funkcja okna uaktywniana poprzez ustawienie klamki okna pod kątem 45stopni rozszczelnia okno poprzez stworzenie szczeliny szerokości 3 mm między ramą okna a uszczelką. Okna w systemie Bluevolution 82 MD. Kolorystyka zgodna z rysunkami elewacji zawartymi w opracowaniu oraz z zestawieniem RAL.

Wartość współczynnika przenikania ciepła dla okien wynosi U (max) = 0,9 W/m2K.

Parametr ten spełnia wymogi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Wg „Rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr.75, poz.690 ze zmianą z 2003r Nr.33 poz.270.

Pytanie nr 15:

Dla budynku 3.1

Proszę o załączenie dokumentacji inwentaryzacyjnej wszystkich elementów i wyposażenia obecnie Znajdujących się na elewacji a koniecznych do demontażu i odtworzenia po wykonaniu elewacji, chyba że Zamawiający zobowiązuje się do wykonania powyższych prac na własny koszt?

Odpowiedź

Wszystkie elementy wyposażenia zewnętrznego, które wymagają demontażu przed przystąpieniem do realizacji prac i powtórnego ich montażu po zakończeniu robót zostały wskazane w Działach „Demontaże i prace przygotowawcze” o numerach 1.1.1.1 i 2.1.1.1 oraz pozycjach 1 i 34 przedmiaru dla instalacji fotowoltaicznych. Zamawiający nie przewiduje wykonania powyższych prac na własny koszt. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do istniejących w dokumentacji zapisów istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w niezbędnych zakresie.

Pytanie nr 16:

Dla budynku 3.1

Proszę o załączenie przekrojów pionowych umożliwiających weryfikację zakresu robót związanych z robotami izolacyjnymi, ziemnymi przy odkrywaniu istniejących fundamentów w celu wykonania izolacji termicznej ścian fundamentowych oraz robót termoizolacyjnymi. Przekrój ten powinien zawierać układ i sposób wykonania warstw termoizolacji oraz izolacji przeciwwilgociowej tak dla części podziemnej jak i nadziemnej (cokołu i ścian nad cokołem). Brak przekroju uniemożliwia wycenę.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada wskazanych informacji, nie dysponuje także informacjami sporządzonymi na podstawie odkrywek fundamentów. Należy przyjąć parametry zawarte w dokumentacji oraz wliczyć do oferty prace związane z ewentualną inwentaryzacją ścian fundamentowych po ich odkryciu.

Pytanie nr 17:

Dla budynku 3.1

Zgodnie z opisem pkt. 2.1 ocieplenie ścian fund. należy wykonać do gł. 1.20m jednakże 
w przedmiarach uwzględniono wykopy o przekroju 0,50x0,80 (np dla części dziedzińców). 
W związku z powyższym proszę o potwierdzenie iż wykopy należy przyjąć głębiej niż założono 
w przedmiarach.

Odpowiedź

Na wszystkich odcinkach ścian podpiwniczonych ocieplenie ścian fundamentowych należy wykonać do głębokości 120 cm poniżej poziomu gruntu. Odcinki ścian nie podpiwniczonych należy ocieplić do poziomu posadowienia podwalin ścian zewnętrznych jak zostało wskazane w przedmiarze prac.

Pytanie nr 18:

Dla budynku 3.1

Proszę o jednoznaczną odpowiedź w jaki sposób należy wykonać izolację p-wilgociową ścian w części podziemnej i w obrębie cokołu. Zapisy pkt. 2.1 opisu do projektu przedstawiają wariantowe rozwiązanie co przy ryczałtowej formie wynagrodzenia jest niedopuszczalne.

Odpowiedź

Przy możliwości wybory materiałów Wykonawca może dobrać jego rodzaj według uznania i przedstawia go w ofercie.

Pytanie nr 19:

Dla budynku 3.1

Proszę o jednoznaczną odpowiedź jaki tynk należy wykonać na izolacji ze styropianu - akrylowy czy silikonowy.

Odpowiedź

W pasach cokołowych przyziemia wykonać tynk akrylowy kamyczkowy, ściany elewacyjne należy wykonać pokryte tynkiem mineralnym grubości 2 mm w warstwie zewnętrznej, malowanym farbami elewacyjnymi silikonowymi w kolorystyce zgodnej z PT.

Pytanie nr 20:

Dla budynku 3.1

Proszę o załączenie specyfikacji powszechnie stosowanych farby elewacyjnej jaką należy użyć do malowania tynków cienkowarstwowych.

Odpowiedź

Ściany należy malować farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki klimatyczne, jednolitymi, matowymi (ok. 2, mat) o wyglądzie zbliżonym do powłoki wapiennej, odpornymi na wodę, a jednoczenie przepuszczającymi parę wodną (klasa I, Sd = 0,13 m), odpowiednimi także do porowatych powierzchni, min. 2 razy do uzyskania jednolitego koloru elewacji.

Pytanie nr 21:

Dla budynku 3.1

Proszę o załączenie geodezyjnej inwentaryzacji wszystkich elewacji które będą obłożone płytami z włókno-cementu. Inwentaryzacja ma na celu sprawdzenie czy krawędzie wszystkich otworów okiennych i drzwiowych na danej elewacji znajdują się w jednej linii a więc układ płyt jaki zaprojektowano na elewacji został poprawnie zaprojektowany.

Odpowiedź

W dokumentacji projektowej zostały podane dokładne wymiary elewacji obłożonych płytami z włókno-cementu. Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich elewacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do istniejących w dokumentacji zapisów istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w niezbędnych zakresie.

Pytanie nr 22:

Dla budynku 3.1

Zgodnie z pkt. 2.4 opisu do projektu wykonawczego, w przypadku gdy nie występuje pustka powietrzna umożliwiająca wykonanie izolacji termicznej stropu granulatem, należy wykonać izolację z wełny mineralnej i pokrycie z papy. Wg opisu zakres tych robót jest możliwy do określenia dopiero po wykonaniu odkrywek. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia dokumentacja projektowa musi jednoznacznie określać zakres robót koniecznych do wykonania, a więc obecne zapisy są niezgodne z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W tym przypadku to projektant winien dokonać odkrywek i zweryfikować jaki zakres robót będzie konieczny do zaprojektowania i wykonania co swobodnie można było uczynić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym proszę o jednoznaczne określenie zakresu robót dla docieplenia wszystkich stropodachów budynku objętego niniejszym postępowaniem.

Odpowiedź

Na etapie sporządzania projektu Zamawiający wykonał odkrywki na podstawie których stwierdził występowanie dwóch typów pokrycia dachowego. W przedmiarze robót uwzględniono oszacowane na tej podstawie powierzchnie obydwu typów stropodachów. Wszelkie odstępstwa od tych wymiarów będą możliwe do stwierdzenia dopiero po dokonaniu robót rozbiórkowych, które są w zakresie prac objętych przedmiotowym przetargiem. Koszty związane z występowaniem ewentualnych rozbieżności należy uwzględnić w przedstawionej ofercie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do istniejących w dokumentacji zapisów istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w niezbędnych zakresie.

Pytanie nr 23:

Dla budynku 3.1

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli określając jako parametr "twarda wełna mineralna" zgodnie z zapisami pkt. 5 opisu do projektu.

Odpowiedź

W pkt 5 nie ma informacji dotyczącej „wełny mineralnej twardej”.

Pytanie nr 24:

Dla budynku 3.1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności zawartych w z zestawieniu stolarki drzwiowej rys. S-01 i S-02. Opis w tabelkach pozostawia wariantowe rozwiązanie w zakresie wyboru materiału z jakiego ma być wykonana stolarka drzwiowa. Podobnie zapis pkt. 3,2 opisu do projektu wykonawczego.  Proszę o jednoznaczne określenie z jakiego materiały ma być wykonana stolarka drzwiowa?

Odpowiedź

Przy możliwości wybory materiałów Wykonawca dobiera jego rodzaj wg uznania i przedstawia go w ofercie. Podane parametry stolarki okiennej są wystarczające, żeby je wycenić u wielu dostawców.

Pytanie nr 25:

Dla budynku 3.1

Na zdjęciach załączonych do dokumentacji znajdują się kraty w oknach. Proszę o informację co do zakresu związanego z tymi kratami gdyż dokumentacja nie przewiduje żadnych prac z nimi związanych.

Odpowiedź

Kraty zewnętrzne zainstalowane są na oknach budynku 3.1. Ich demontaż został opisany w pozycjach 35, 36 i 37 „Przedmiaru prac”.

Pytanie nr 26:

Dla budynku 3.1

Na części elewacji występują głębokie spękania. Czy projekt przewiduje wykonanie jakichkolwiek prac naprawczych związanych z tymi spękaniami?

Odpowiedź

W projekcie branży architektonicznej opisano prace naprawcze. Naprawy spękań elewacji opisane i zwymiarowane są także w ‘Przedmiarze prac’ w dziale 1.1.1.4 „Elewacje zewnętrzne”.

Pytanie nr 27:

Z uwagi na braki i rozbieżności w dokumentacji projektowej jak również złożoność dokumentacji proszę o przedłużenie terminu składania ofert o minimum 7 dni roboczych.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał zmiany terminu otwarcia ofert

Pytanie nr 28:

Proszę o załączenie "ślepego"  kosztorysu w wersji .ath.

Odpowiedź

Zamawiający załączy przedmiary robót w wersji .ath.

Pytanie nr 29:

Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego i pełnej specyfikacji elementów węzła cieplnego dla bud.3.2

Odpowiedź

Zamawiający nie przedstawia projektu wykonawczego w tym zakresie. Wykonawca we własnym zakresie przedstawi w ofercie specyfikację elementów węzła cieplnego dla bud.3.2

Pytanie nr 30:

W udostępnionej dokumentacji projektowej „11_Projekt przebudowy węzła cieplnego dla c.o. c.t. i c.w.u. bud. 3.2” dla przebudowy węzła cieplnego w budynku 3.2 nie zamieszczone zestawienia urządzeń przedmiotowego węzła. Proszę o uzupełnienie materiałów przetargowych o zestawienie urządzeń węzła cieplnego dla budynku 3.2, bez którego nie jest możliwe  przygotowanie wyceny tego elementu.

W udostępnionej dokumentacji projektowej „5_Projekt przebudowy węzła cieplnego dla c.o. bud. 3.1” dla przebudowy węzła cieplnego w budynku 3.1 nie zamieszczone zestawienia urządzeń przedmiotowego węzła. Proszę o uzupełnienie materiałów przetargowych o zestawienie urządzeń węzła cieplnego dla budynku 3.1, bez którego nie jest możliwe przygotowanie wyceny tego elementu.

Odpowiedź

Załącznikiem do SIWZ jest projekt budowlany kompaktowego węzła cieplnego o podanej wydajności poszczególnych modułów. Materiał jest dla Wykonawcy wystarczający dla złożenia oferty. Projekt wykonawczy węzła cieplnego pozostaje w zakresie Wykonawcy. W załączniku nr 3 przestawiono dodatkowe materiały mające na celu doprecyzowanie, oczekiwanego przez Zamawiającego, standardu wykonania węzła cieplnego w budynku nr 3.2.

W przypadku budynku 3.1. wycenę należy wykonać o zamieszczone w projekcie wytyczne. Urządzenia, które nie zostały tam wyspecyfikowane nie podlegają wycenie.

Pytanie nr 31:

W opracowaniu o nr 10 pod nazwą „Projekt przebudowy węzła cieplnego dla Co i CT i cwu w bud. 3.2..pdf” na stronie 7 Zamawiający pisze o wymianie wszystkich central wentylacyjnych na urządzenia realizujące odzysk ciepła z powietrza usuwanego.

Cytat z dokumentacji poniżej

7.2 Instalacja c.t.

Ze względu na to, że obecnie użytkowane , instalacje wentylacji mechanicznej ogólnej

nawiewno-wywiewnej nie spełniają obowiązujących przepisów, projekt budowlany przebudowy instalacji wentylacyjnych zakłada wymianę wszystkich  central wentylacyjnych na urządzenia realizujące odzysk ciepła z powietrza  usuwanego.

7.2.2  Bilans ciepła central wentylacyjnych pod modernizacja wynosi:

Qc.t =410kW.

Jednocześnie Zamawiający w dalszym opisie wskazuje, że bilans ciepła dla central wentylacyjnych ujęty jest w projekcie budowlanym przebudowy instalacji wentylacyjnych.

7.2.2  Bilans ciepła central wentylacyjnych oraz aparatów grzewczo-wentylacyjnych pracujących na powietrzu zewnętrznym po modernizacji wynosi:

Qc.r =160 kW ( wg proj.bud. przebudowy instalacji wentylacyjnych)

Z uwagi na niesprecyzowany termin przebudowy instalacji wentylacyjnych przyjmuje się zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.t dla wentylacji na poziomie dotychczasowych potrzeb tzn.

Qc.t =410 kW.

Ponieważ w SIWZ nie wspomina się, aby w zakresie postępowania ujęta była wymiana central wentylacyjnych na nowe z odzyskiem ciepła, nie wskazują na to również przedmiary, nie został zamieszczony projekt budowlany przebudowy instalacji wentylacji wnosimy o potwierdzenie, że:

- postępowaniem nie są objęte instalacje wentylacji z wymianą central,

- zapisy opracowania nr 10 w pkt. 7.2 nie dotyczą tego postępowania.

Odpowiedź

- Postępowaniem nie są objęte instalacje wentylacji z wymianą central.

- Zapisy opracowania nr 10 w pkt. 7.2  dotyczą przywołanego postępowania tylko w zakresie zabezpieczenia ilości ciepła dla istniejących  urządzeń wentylacyjnych w ilości Qwent=410 kW.

Pytanie nr 32:

W opracowaniu nr 11 do SIWZ pod nazwą „Projekt przebudowy węzła cieplnego dla c.o., ct i cwu bud. 3.2. pdf” na str. 11 zamieszczono rysunek nr PB-02-Wc, na którym zapisano:

„Oznaczenia urządzeń i armatury zgodnie z zestawieniem technologii węzła w projekcie wykonawczym”.

Wspomnianego projektu wykonawczego dla węzła w bud. 3.2. niestety nie zamieszczono do materiałów przetargowych. Brak zatem zestawienia urządzeń i armatury, brak podstawowych danych (przepływy, wysokości podnoszenia, straty ciśnienia) do doboru urządzeń węzła.

Dokumentacja projektowa do postępowania jest niekompletna. Wnosimy o jej uzupełnienie oraz przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny dla Wykonawcy na przygotowanie wyceny (min. 5 dni od daty udostępnienia dokumentacji na stronie Zamawiającego).

Odpowiedź

Załącznikiem do SIWZ jest projekt budowlany kompaktowego węzła cieplnego o podanej wydajności poszczególnych modułów. Materiał powinien być dla Wykonawcy wystarczający dla złożenia oferty. Projekt wykonawczy węzła cieplnego pozostaje w zakresie Wykonawcy. W załączniku nr 3 przestawiono dodatkowe materiały mające na celu doprecyzowanie, oczekiwanego przez Zamawiającego, standardu wykonania węzła cieplnego w budynku nr 3.2.

Pytanie nr 33:

W dokumencie projekt wykonawczy – projekt instalacji fotowoltaicznej – 2.2 Montaż paneli PV, Zamawiający wymaga przed rozpoczęciem prac montażowych przeprowadzenia obliczeń konstrukcji dachu pod kątem ich obciążalności. Czy w związku  z tym w przypadku kiedy ekspertyza okażę się negatywna to Zamawiający wskażę inną lokalizację czy też do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wzmocnienie konstrukcji dachu?

Odpowiedź

Zamawiający sprawdził konstrukcję dachu pod kątem zamontowania paneli PV.
Do montażu paneli PV na budynku 3.2 (stropodach wentylowany, płyty korytkowe) należy przewidzieć podkonstrukcję, która będzie oparta na płycie stropowej w miejscu występowania pod nią ścian nośnych. Podkonstrukcję przewiduje się wykonać np. z rur prostokątnych opartych na płycie stropowej za pomocą słupów w rozstawie co 6, 0 m. Elementy podkonstrukcji powinny być ujęte w ofercie Wykonawcy.

Pytanie nr 34:

Dla budynku 3.1 i 3.2

Zgodnie z zapisami opisów do projektów branży sanitarnej instalacje C.O w obu budynkach zostały zaprojektowane w systemie rur stalowych łączonych przez spawanie. Wykonanie nowej instalacji będzie możliwe dopiero po zakończeniu sezonu grzewczego. Niemniej jednak nawet po zakończeniu sezonu grzewczego budynki objęte zakresem wymiany instalacji C.O. w dalszym ciągu będą użytkowane tak przez studentów jak i wykładowców. Wykonanie nowej instalacji w systemie spawanym wiąże się z ogromnymi utrudnieniami dla użytkowników obiektów. Spawanie rur wiąże się z powstałymi spalinami gazów technicznych których rozprzestrzenianie się po budynkach będzie niezależne i niemożliwe do opanowania przez Wykonawcę choćby ze wzgl. na ciągły ruch użytkowników obiektu powodujący powstawanie przeciągów. Instalację dodatkowo będzie trzeba zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbami nawierzchniowymi co ponownie wiąże się to z uciążliwymi zapachami roznoszącymi się po całym budynku. Dla budynku 3.2 dokumentacja projektowa dopuszcza rozwiązanie alternatywne w postaci wykonania instalacji w systemie zaprasowywanym, jednak w budynku 3.1 takiego zapisu już nie ma. Instalacja w systemie zaprasowywanym praktycznie eliminuje w/w uciążliwości ale jest także droższa w wykonaniu z uwagi na większy koszt choćby samych kształtek. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia oraz dla złożenia porównywalnych i konkurencyjnych ofert proszę Zamawiającego o jednoznaczną decyzję zmieniającą materiał wykonania instalacji C.O. w obu budynkach ze stalowej na instalację z rur i kształtek ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanych zaprasowywanych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rur przy zachowaniu ich wytrzymałości (min. PN16) oraz trwałości.

Pytanie nr 35:

Dla budynku 3.1 i 3.2

W związku z koniecznością wykonania nowych przejść instalacyjnych przez stropy proszę o jednoznaczne określenie specyfikacji oraz ilości robót odtworzeniowych koniecznych do wykonania jakie należy uwzględnić w ofercie. Brak jednoznacznych wytycznych uniemożliwia wycenę.

Odpowiedź

Instalacje grzewcze w bud. 3.2. zasadniczo zostały zaprojektowane w sposób, który uwzględnia wykorzystanie istniejących przejść przez stropy. Ilość ewentualnych nowych przejść przez stropy szacuje się w ilości max. 20 % liczby przejść istniejących. Wykonawca powinien uwzględnić ich wartość w ofercie.

Pytanie nr 36:

Dla budynku 3.2

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o szczegółową specyfikację dotyczącą mechanizmów elektrycznych umożliwiających otwieranie poszczególnych skrzydeł okiennych z poziomu posadzki. Dobór mechanizmów i ich ilości stanowi obowiązek projektanta, który powinien uwzględnić wymiary i masę skrzydeł okiennych które mają te siłowniki obsługiwać.

Odpowiedź

Projekt budowlany  określa liczbę okien z siłownikami na zestawieniach stolarki w połączeniu 
z rzutem piętra  - inwentaryzacja. Dobór ilości i rodzaju siłowników leży 
w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i wybranym producentem okien.

Pytanie nr 37:

Dla budynku 3.2

Czy wszystkie skrzydła mają być wyposażone w mechanizmy elektryczne czy też część ma być wyposażone w ręczne mechanizmy, gdyż wprost z dokumentacji to nie wynika? Jeśli tak to proszę o wyraźne rozdzielenie które okno i które skrzydło ma mieć ręczny mechanizm, a które siłownik elektryczny?

Odpowiedź

Przyjęte w projekcie budowlanym  okna otwierane elektrycznie zaznaczono na rzucie piętra – inwentaryzacja. Pozostałe otwierane kwatery mają mieć mechanizm umożliwiający otwieranie ręczne z poziomu posadzki. Rodzaj mechanizmu pozostawia się do doboru przez Wykonawcę w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 38:

Dla budynku 3.2

Część skrzydeł okiennych znajdujących się na wys. powyżej 2m czyli mające być wyposażone w mechanizmy umożliwiające otwarcie z poziomu posadzki zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej to skrzydła rozwierno-uchylne. Czy zatem funkcja otwierania z poziomu posadzki ma dotyczyć wyłącznie uchyłu czy też uchyłu i rozwierania skrzydła?

Odpowiedź

Funkcja otwierania z poziomu posadzki ma dotyczyć tylko uchyłu.

Pytanie nr 39:

Dla budynku 3.2

Z uwagi na złożoność i nieczytelności zapisów dokumentacji projektowej nalegamy by projektant uzupełnił zestawienia stolarki okiennej nanosząc na poszczególne zestawy okienne miejsce występowania i ilość siłowników eklektycznych bądź ręcznych mechanizmów otwierania skrzydeł.

Odpowiedź

Projekt budowlany podaje wystarczające dane. Liczbę okien z siłownikami wykazano na zestawieniach stolarki w połączeniu z rzutem piętra - inwentaryzacja. Dobór ilości i rodzaju siłowników leży po stronie Wykonawcy, z uwzględnieniem danych zawartych 
w projekcie.

Pytanie nr 40:

Dla budynku 3.2

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy uwzględniający schemat zasilania (w tym miejsca wpięcia, trasa zasilania i sposobu zabezpieczenia instalacji w wyłączniki nadmiarowo-prądowe), sposób sterowania i lokalizację urządzeń służących do sterowania mechanizmami elektrycznymi umożliwiającymi otwieranie poszczególnych skrzydeł okiennych z poziomu posadzki.

Odpowiedź

Wykonanie i materiał użyty dla zasilenia i sterowania siłowników okien został uwzględniony w przedmiarze prac. Pozostałe elementy pozostawia się do rozwiązania Wykonawcy.

Pytanie nr 41:

Dla budynku 3.2

Dotyczy poz.690 przedmiaru- proszę o informację czy dla tej pozycji należy przyjąć sam zbiornik na glikol czy też układ do napełniania instalacji glikolowej? Jeśli układ to proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat takiego układu wraz parametrami technicznymi urządzeń i miejscem włączenia do instalacji bud.3.2.

Odpowiedź

Pod pozycją „zbiornik na glikol”, należy rozumieć układ napełniania glikolu. Schemat układu  zgodnie z rys. z projektu budowlanego węzła cieplnego oraz Załącznikiem nr 3.

Pytanie nr 42:

Dla budynku 3.2

Dotyczy poz.691 przedmiaru - proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej- stanowiącej podstawę kalkulacji oferty-  o rozwinięcie instalacji w pomieszczeniu węzła wraz z pełnym wykazem armatury bud.3.2.

Odpowiedź

Instalacje rurowe w pomieszczeniu węzła cieplnego, nie wchodzące w zakres kompaktowego węzła cieplnego,  wg rys.  „CO-PB-02” projektu budowlanego „Instalacje C.O. i C.T.” Rozwinięcia instalacji są elementem projektu wykonawczego, do wykonania przez  Wykonawcę.

Pytanie nr 43:

Dla budynku 3.2

Dotyczy poz.692 przedmiaru - proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej wskazującej wymiary (wys., szer., dług.) pomieszczenia węzła bud.3.2 oraz dokładną i jednoznaczną specyfikację robót budowlanych wymaganych do wykonania jaką należy ująć w ofercie.

Odpowiedź

Informacje o powierzchni i wysokości pomieszczenia węzła cieplnego zawarte są na rys.  „CO-PB-02” projektu budowlanego „Instalacje C.O. i C.T.” a także na rys. „A-PB-01-inw” projektu budowlanego „Termomodernizacja budynku 3.2 UTP -  ARCHITEKTURA”. Zakres robót budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego obejmuje przywrócenie pomieszczenia do stanu pierwotnego po zakończeniu robót instalacyjnych.

Pytanie nr 44:

Dla budynku 3.2

Dotyczy poz.693 przedmiaru - proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt AKPiA w pomieszczeniu węzła bud.3.2 wraz ze schematem  i miejscem zasilania.

Odpowiedź

Projekt wykonawczy zarówno technologii kompaktowego węzła cieplnego jak i instalacji AKPiA węzła cieplnego leży w zakresie wykonania Wykonawcy.

Pytanie nr 45:

Dla budynku 3.2

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rozwinięcie instalacji c.o. i c.t. dla budynku 3.2. Rozwinięcie jest konieczne do rzetelnej kalkulacji oferty.

Odpowiedź

Rozwinięcia instalacji c.o. i c.t. dla budynku 3.2 są elementem projektu wykonawczego, do wykonania przez Wykonawcę. Dane budynku są zawarte w projekcie budowlanym architektonicznym termomodernizacji budynku nr 3.2 UTP, informacje o sposobie prowadzenia instalacji są zawarte w projekcie budowlanym instalacji c.o. i c.t. termomodernizacji budynku  3.2. UTP. Wykonawca nie powinien mieć trudności ze sporządzeniem oferty na podstawie udostępnionych  materiałów.

Pytanie nr 46:

Dla budynku 3.2

Dotyczy poz. 738 i 739 przedmiaru - proszę o wskazanie na dokumentacji projektowej lokalizacji oraz podanie przez projektanta specyfikacji  zaworów ujętych w w/w pozycjach przedmiarowych.

Odpowiedź

Przywołane pozycje ujmują zawory równoważące pod pionami c.o. w podpiwniczeniu budynku administracyjnego oraz przed aparatami grzewczo-wentylacyjnymi na kondygnacji parteru, pracującymi na powietrzu obiegowym. Typ zaworu do dobrania w projekcie wykonawczym 
w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 47:

Dla budynku 3.2

Dotyczy poz.742 przedmiaru - czy w wycenie należy przyjąć tylko 165szt. głowic termostatycznych dla grzejników przy jednoczesnym montażu 255szt grzejników w bud. 3.2

Odpowiedź

Głowic termostatycznych należy przyjąć taką samą ilość jaka jest liczba grzejników, czyli 266 szt.

Pytanie nr 48:

Dla budynku 3.2

Dotyczy poz.745-746 przedmiaru - czy w wycenie należy przyjąć tylko 90szt. zaworów powrotnych dla grzejników przy jednoczesnym montażu 255szt grzejników w bud. 3.2.

Odpowiedź

Liczbę zaworów powrotnych należy przyjąć równoważną z ilością grzejników kompaktowych, bez wbudowanych wkładek zaworowych, czyli 90 szt.

Pytanie nr 49:

Dla budynku 3.2

Brak poz w przedmiarze robót dla montażu 165szt zaworów podwójnych powrotnych do grzejników dolno-zasilanych. Czy należy ująć je w ofercie?

Odpowiedź

W ofercie należy przyjąć 176 szt. zaworów powrotnych dwururowych do grzejników dolnozasilanych.

Pytanie nr 50:

Dla budynku 3.2

Zgodnie z zapisami pkt. 4.1.4 opisu do projektu architektonicznego wykonawczego stolarka okienna ma mieć współczynnik U=1,1W/m2*K a drzwiowa U=1,5W/m2*K, natomiast na załączonych zestawieniach stolarka okienna ma mieć U=0,9W/m2*K a drzwiowa 1,3W/m2*K. Dokumentacja projektowa jest zatem niejednoznaczna. W związku z powyższym które zapisy należy uznać za właściwe?

Odpowiedź

Parametry winny spełniać wymogi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Wg „Rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75, poz.690 ze zmianą z 2003r Nr 33 poz.270. Należy przyjąć stolarkę okienną o współczynniku U=0,9W/m2*K, a drzwiową U=1,3W/m2*K.

Pytanie nr 51:

Dla budynku 3.2

Zgodnie z zapisami pkt. 4.1.4 opisu do projektu architektonicznego wykonawczego okna w łączniku w odległości 4m od ściany sąsiedniego budynku należy wykonać w klasie EI60. Na zestawieniu stolarki okiennej w łączniku nie zastosowano stolarki okiennej o podwyższonej odporności ogniowej. Natomiast zgodnie z projektem okna w odległości do 4m od sąsiedniego budynku należy zlikwidować poprzez zamurowanie otworów. Czy i jakie okna należy wykonać jako p-poż?

Odpowiedź

Okna z odpornością p-poż należy zastosować w łączniku, w odległości mniejszej niż z 4m od sąsiedniego budynku (Rys. ZS-05 A-PB-09).

Pytanie nr 52:

Dla budynku 3.2

Zgodnie z zapisem  pkt 4.1.1 ppkt 2) opisu do projektu architektonicznego wykonawczego styropian gr. 50cm należy okołkować kołkami o dł. 70cm. Takie kołki nie występują na rynku i żaden z producentów nie posiada Aprobaty Technicznej na kołkowanie izolacji termicznej o takiej grubości. Proszę zatem o przedstawienie szczegółowej technologii okołkowania izolacji termicznej przy projektowanej grubości.

Odpowiedź

Należy zastosować  rozwiązanie zapewniające właściwą nośność. Rozwiązanie szczegółowe należy zawrzeć w  projekcie wykonawczym, który Wykonawca jest zobowiązany wykonać dla swoich potrzeb, w porozumieniu z Dostawcą systemów dociepleń.

Pytanie nr 53:

Dla budynku 3.1:

Proszę o informację czy w wycenie należy ująć roztwór glikolowy do układu pompy ciepła - jeżeli tak to proszę o podanie specyfikacji i ilości płynu jaką należy przyjąć do kalkulacji?

Odpowiedź

W ofercie należy ująć roztwór glikolowy do układu pompy ciepła. Szacowana ilość roztworu glikolu to 31 dm3.

Pytanie nr 54:

Dla budynku 3.1:

Zawory ZR1 i ZR2  układu pompy ciepła w bud. 3.1 opisane są w projekcie jako ręczne zawory równoważące natomiast w przedmiarze jako automatyczne - proszę zatem o dokładną i jednoznaczną specyfikację techniczną tych zaworów wraz z podaniem średnic.

Odpowiedź

Należy zastosować ręczne zawory równoważące

- dla  Kv 2,5 m3/godz. DN 15

- dla  Kv 10,0 m3/godz DN 40

Pytanie nr 55:

Dla budynku 3.1:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej wykonawczej o konieczne do kalkulacji oferty rozwinięcie instalacji c.o. i instalacji obsługującej powietrzną pompę ciepła.

Odpowiedź

Jest to budynek w znaczącej części parterowy. Na rzutach są podane lokalizacje wszystkich elementów instalacji grzewczej oraz ich parametry. Jest to wystarczające dla Wykonawcy. W dokumentacji węzła jest rysunek nr 2/2 będący jego schematem z zaznaczonym zakresem prac związanym z zastosowaniem pompy ciepła.

Pytanie nr 56:

Dla budynku 3.1:

Zgodnie z pkt. 6 opisu do projektu wykonawczego przebudowy węzła cieplnego w bud. 3.1 należy "opracować współpracę sterownika pompy ciepła ze sterownikiem regulującym przepływ części podgrzewanej wody zimnej". Na rys. 2/2 widoczne jest jedynie schematyczne oznaczenie skrzynki elektrycznej oraz regulatora. Przypominam Zamawiającemu iż nie jest to postępowanie prowadzone w trybie "zaprojektuj i wykonaj". Proszę zatem o załączenie konkretnych wytycznych dotyczących specyfikacji regulatora i wyposażenia skrzynki elektrycznej.

Odpowiedź

Należy zastosować regulator jak przy sterowaniu instalacji wody chłodniczej. W opisie są podane zakresy temperatur czynnika roboczego.

Pytanie nr 57:

Dla budynku 3.1:

Proszę także o uzupełnienie dokumentacji o konkretne wytyczne w zakresie technologii współpracy regulatora i sterownika pompy ciepła ze sterownikiem regulującym przepływ części podgrzewanej wody zimnej przez zbiornik buforowy (pojemnościowy wymiennik ciepła).

Odpowiedź

Po wykonaniu przepływ wody zimnej należy wyregulować hydraulicznie na przepływ stały o podanej w opisie wartości.

Pytanie nr 58:

Dla budynku 3.1:

Proszę o podanie specyfikacji technicznej (m. in. pojemności oraz powierzchni wymiennika (wężownicy)  zbiornika WCW PPC. Brak parametrów uniemożliwia wycenę.

Odpowiedź

Należy zastosować pogrzewacz pojemnościowy o objętości 200 litrów,  powierzchnia wężownicy 
ok.1m2.

Pytanie nr 59:

Dla budynku 3.1:

Proszę o podanie specyfikacji technicznej oraz karty doboru projektowanej powietrznej pompy ciepła. Przypominam iż obowiązkiem Zamawiającego jest wskazanie takich parametrów na które Zamawiający będzie zwracał uwagę decydując o równoważności proponowanego przez Wykonawcę typu pompy ciepła. Udzielając odpowiedzi na niniejsze pytanie Zamawiający nie może podać wszystkich parametrów danego producenta pompy ciepła, gdyż stosując równoważne rozwiązanie spełnienie jednocześnie wszystkich wymagań w zakresie parametrów jest w praktyce niemożliwe i sprowadzi się do możliwości wyceny tylko jednego rodzaju pompy ciepła jednego producenta co stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź

Podając wszystkie parametry pompy ciepła możemy narazić się na zarzut wskazania konkretnego producenta. Informacja o dwuzakresowości pracy i ich mocach powinna wystarczyć (tak samo jak w przypadku grzejników).

Pytanie nr 60:

Dla budynku 3.1:

Proszę o wskazanie w dokumentacji projektowej lokalizacji rur stalowych ujętych w pozycjach 346, 347 i 348 załączonego przedmiaru robót.

Odpowiedź

Zestawienie rur stalowych obejmujące pozycje w przedmiarze 346, 347, 348 znajduje się w dokumentacji wykonawczej przebudowy węzła cieplnego dla budynku 3.1 (punkt 9).

Pytanie nr 61:

Dla budynku 3.1:

Zgodnie z pkt. 6 opisu do projektu wykonawczego przebudowy węzła cieplnego proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o jednoznaczne wytyczne dla podkonstrukcji stalowej pod pompę ciepła jaka ma być zainstalowana dachu. Brak dokumentacji uniemożliwia wycenę.

Odpowiedź

Po wybraniu pompy ciepła wykonawca będzie miał dostęp do danych o jej masie oraz punktach mocowania. Zgodnie z powszechnie znanymi zasadami przyjmuje się aby była ona zamontowana 
ok. 30 cm ponad połacią dachu. Konstrukcja może być z profili prostokątnych zamkniętych 
min. 60*60 mm.

Pytanie nr 62:

Dla budynku 3.1:

Zgodnie z pkt. 6 opisu do projektu wykonawczego przebudowy węzła cieplnego proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy branży elektrycznej uwzględniający zasilanie sterowników, zaworów oraz pompy ciepła tak w pomieszczeniu jak i na dachu budynku. Projekt musi zawierać trasę oraz sposób prowadzenia przewodów elektrycznych i ich specyfikację a także miejsce wpięcia i trasę zasilania projektowanego układu z istniejących rozdzielnic skrzynkowych. Brak dokumentacji uniemożliwia wycenę.

Odpowiedź

Wykonanie i materiał użyty do zasilania pompy ciepła został uwzględniony w przedmiarze prac. Pozostałe elementy pozostawia się do wyboru Wykonawcy.

Pytanie nr 63:

Dla budynku 3.1:

W opisie do projektu wykonawczego branży architektonicznej dla bud. 3.1 stwierdzono iż z uwagi na stwierdzone spękania konieczna będzie stabilizacja podłoża gruntowego. Czy wykonanie tych robót wchodzi w zakres niniejszego zadania i w jaki sposób ma być wykonana?

Odpowiedź

Stabilizacja podłoża dotyczy fragmentu ściany o długości około 40 m. Sposób stabilizacji dobiera Wykonawca i uwzględnia w ofercie.  W razie wątpliwości wszystkie obiekty będące przedmiotem przetargu są udostępnione do wykonania wizji i inwentaryzacji przez potencjalnych Wykonawców.

Pytanie nr 64:

Dla budynku 3.1:

W opisie do projektu wykonawczego branży architektonicznej dla bud. 3.1 opisano technologię naprawy spękań poprzez zszywanie prętami fi 8mm oraz iniekcję ciśnieniową. Czy zakres tych robót należy uwzględnić w wycenie, gdyż przedmiar robót nie obejmuje tych prac?

Odpowiedź

Tak, prace te należy uwzględnić w ofercie. Przedmiar prac wskazuje wykonanie tych robót w pozycji 103 i 104.

Pytanie nr 65:

Dla budynku 3.1:

Jeśli naprawa spękań wchodzi w zakres niniejszego zadania proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o inwentaryzację ilości spękań z podziałem które spękania mają być poddane danej metodzie ich likwidacji. Brak dokumentacji uniemożliwia wycenę.

Odpowiedź

Ilość spękań została ustalona na podstawie oględzin elewacji budynku i przyjęta w ilości faktycznie występujących. W razie wątpliwości wszystkie obiekty będące przedmiotem przetargu są udostępnione do wykonania wizji i inwentaryzacji przez potencjalnych Wykonawców

Pytanie nr 66:

Dla budynku 3.1:

Proszę o informację czy kołkowanie izolacji termicznej ze styropianu należy wykonać z uwzględnieniem dodatkowego zagłębienia talerzyków oraz zaślepkami ze styropianu?

Odpowiedź

Kołkowanie izolacji termicznej ze styropianu należy wykonać z uwzględnieniem dodatkowego zagłębienia talerzyków oraz zaślepek ze styropianu.

Pytanie nr 67:

Dla budynku 3.1:

Proszę o jednoznaczne określenie materiału z jakiego mają być parapety wewnętrzne oraz szerokości parapetów jaką należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź

Należy zastosować parapety wewnętrzne PCV komorowe w kolorze białym. Szerokość ścian jest zróżnicowana, parapet powinien wystawać 3 – 5 cm z lica ściany wewnętrznej.

Pytanie nr 68:

Dla budynku 3.1:

Czy na elewacja ocieplanych styropianem należy zainstalować dodatkowe kratki wentylacyjne? Jeśli tak to ile i jakie?

Odpowiedź

Kratki wentylacyjne należy wymienić w stosunku 1:1 (istniejące:nowe) z uwzględnieniem wytycznych z innych branż.

Pytanie nr 69:

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie podkładów pod moduły LED z tworzywa sztucznego/laminatu (PCB) pomimo gorszego odprowadzania ciepła przez ten materiał, co wpływa znacząco na spadek żywotności diod LED.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza stosowania podkładów pod chipy LED typu PCB. Dopuszczalnym materiałem jest aluminium, które doskonale odprowadza ciepło i dzięki temu żywotność źródeł LED wraz z utrzymaniem wysokiego poziomu strumienia świetlnego. Materiał PCB znacząco wpływa na spadek żywotności diod LED. Dokładne parametry opraw oświetleniowych podane są w specyfikacji.

Pytanie nr 70:

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie diod światła białego o współrzędnych trójchromatycznych należących do gorszej niż 3 elipsa McAdama?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takich opraw oświetleniowych ponieważ poniżej 3 elipsy McAdama możliwe jest zróżnicowanie temperatury barwowej poszczególnych chipów ledowych w zakresie widocznym dla oka ludzkiego. Dokładne parametry opraw oświetleniowych podane są w specyfikacji.

Pytanie nr 71:

Czy zamawiający wymagana stosowania diod o konkretnym binie w oprawach oświetleniowych?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga tego ponieważ w przypadku wymiany poszczególnych elementów opraw oświetleniowych lub całych opraw, możliwe jest dobranie diod led o takich samych współczynnikach oddawania barw i temperatury barwowej jak diody zastosowane w pozostałych oprawach. Dokładne parametry opraw oświetleniowych podane są w specyfikacji.

Pytanie nr 72:

Dla budynku 3.1

Na rys. E-01 widnieje informacja iż w przypadku gdy występuje nadproże takie jak w oknach sąsiednich to nie należy wykonywać okna N06 tylko okno N10. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenie proszę o jednoznaczne określenie jaki typ okna należy przyjąć do kalkulacji. W naszej ocenie na etapie wykonywania projektu nie było większego problemu by dokonać odkrywki czy nadproże jest dostatecznie duże by obsadzić okno N10. Gdyby Zamawiający wprowadził do SIWZ zapisy o rozliczeniu kosztorysowym również wtedy nie byłoby problemu z rozliczeniem się. Niemniej jednak tego typu zapisy przy obowiązującym ryczałtowym wynagrodzeniu są niedopuszczalne gdyż Wykonawca kalkulując ofertę nie może jednoznacznie określić zakresu robót koniecznego do wykonania. Proszę zatem o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź

Należy przyjąć okna typu N10.

Pytanie nr 73:

Dla budynku 3.1

Proszę o określenie grubości i faktury płyt z włókno-cementu jakie należy przyjąć do kalkulacji.

Odpowiedź

Grubość płyt od 7 – 10 mm.

Pytanie nr 74:

Dla budynku 3.1

Na elewacji wschodniej widoczne jest LOGO UTP. Z uwagi na fakt iż nie wiadoma jest grubość płyty jaką należy przyjąć do kalkulacji, proszę o informację i potwierdzenie przez projektanta że wykonanie frezowania w płycie włóknocementowej nie osłabi jej i nie spowoduje pogorszenie właściwości użytkowych płyty. Wykonawcy usług frezujących informują że taka płyta nie jest odpowiednim materiałem do wykonywania frezów gdyż materiał będzie się strzępił i efekt końcowy będzie mało estetyczny. Dodatkowo na krawędziach wyfrezowanych będzie gromadziła się woda która będzie wnikała w rdzeń płyty co z czasem wpłynie negatywnie na stan i wygląd płyty.

Odpowiedź

Wykonawca dokonując wyboru płyty włóknocementowej powinien uwzględnić sposób frezowania zgodnie z zaleceniami wskazanego przez siebie producenta.

Pytanie nr 75:

Dla budynku 3.1

Proszę  uzupełnienie dokumentacji o detal obróbki attyki tak przy elewacji wykonanej z płyty włókno-cementowej jak i elewacji docieplanej styropianem.

Odpowiedź

Wszystkie niezbędne informacje zostały podane w dokumentacji projektowej. Koszty związane z występowaniem ewentualnych rozbieżności należy uwzględnić w przedstawionej ofercie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do istniejących w dokumentacji zapisów istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w niezbędnych zakresie.

Pytanie nr 76:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schematy technologiczne z wyszczególnieniem armatury rozdzielaczy:
- rozdzielnia c.o. rzut parteru cześć dydaktyczna 3.2 (nr rys.CO-PB-02)
- wentylatornia rzut piętra część dydaktyczna 3.2 ( nr rys. CO-PB-03)

Odpowiedź

Ilość i średnice odejść z każdego rozdzielacza c.o. jest wykazana w części graficznej projektu budowlanego. Wykonawca ma wiedzę na temat zasad wykonania i standardowego wyposażenia w armaturę rozdzielacza. Główne zasady to: średnica rozdzielacza nie mniejsza niż 1,5  odejścia o największej średnicy, każde odejście zaopatrzone w zawór odcinający, każdy rozdzielacz zaopatrzony  w spust z zaworem odcinającym,  termometr i manometr na każdym rozdzielaczu zasilania, manometry i termometry na każdym odejściu powrotnym z instalacji. Koszt wykonania rozdzielaczy z niezbędnym uzbrojeniem należy ująć w ofercie.

Pytanie nr 77:

Na rysunkach nr CO-PB-02 i CO-PB-01 znajdują się zawory równoważące automatyczne 20-40kPa - czy należy je ująć w wycenie, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakujące zawory

Odpowiedź

Tak. Należy je ująć w ofercie. W ofercie, oprócz zawartości przedmiaru, należy uwzględnić  8 szt. automatycznych podpionowych zaworów równoważących 20-40kPa, zgodnie z rysunkami nr CO-PB-02 i CO-PB-01  projektu budowlanego.

Pytanie nr 78:

Proszę o informację jakiego typu zawory znajdują się na podejściach do pionów (od A/2 do A/12 rys. CO-PB-01) i czy są one ujęte w przedmiarze

Odpowiedź

Na podejściach do pionów (od A/2 do A/12 rys. CO-PB-01)  zaprojektowane są ręczne  podpionowe zawory równoważące. Przywołane są w przedmiarze w pozycjach  z podstawą "KNR 7-08 0205-03", przez analogię.

Pytanie nr 79:

Proszę o potwierdzenie, że na rys. CO-PB-02 prawidłowo oznaczone są szczegóły "B" i "C"

Odpowiedź

Szczegół "C" ukazuje schemat podłączenia  nagrzewnicy wodnej w urządzeniu wentylacyjnym, pracującym na powietrzu obiegowym. Szczegół "B" ukazuje schemat podłączenia  nagrzewnicy wodnej w urządzeniu wentylacyjnym, pracującym z udziałem powietrza zewnętrznego. Na rys CO-PB-02 szczegóły oznaczone są właściwie.

Pytanie nr 80:

Proszę o potwierdzenie że aparaty grzewczo-wentylacyjne Q=10000W należy podłączać do instalacji za pośrednictwem zaworu 3-drogowego i pompy mieszającej

Odpowiedź

Tak. Potwierdza się. Wyżej wymienione prace nie są w zakresie niniejszego postępowania. Instalację ciepła technologicznego należy doprowadzić do miejsc projektowanych lokalizacji aparatów grzewczo-wentylacyjnych Q=10000W a następnie zakończyć zaworami odcinającymi, jako przygotowane króćce do podłączenia, w późniejszym etapie.

Pytanie nr 81:

Czy aparaty AGW-1 wchodzą w zakres wyceny zadania

Odpowiedź

Aparaty AGW-1 należy uwzględnić w ofercie Wykonawcy.

Pytanie nr 82:

Czy centrale NWp oraz NW wchodzą w zakres wyceny zadania

Odpowiedź

Centrale NWp oraz NW nie wchodzą w zakres wyceny zadania, należy jednak instalację ciepła technologicznego doprowadzić do miejsc projektowanych lokalizacji  central  wentylacyjnych NWp i NW. Końcówki odgałęzień zasilających daną centralę wentylacyjną zakończyć zaworami odcinającymi, jako przygotowane króćce do podłączenia, w późniejszym etapie,  węzła przyłączającego daną centralę wentylacyjną oraz wykonać spięcie zasilania z powrotem spinką, z kryzą w połączeniu kołnierzowym, z dwoma zaworami odcinającymi.

Pytanie nr 83:

Czy przedmiar zawiera zawory równoważące oraz odcinające do aparatów AGW szczegół "C" rys. CO-PB-02

Odpowiedź

Przedmiar zawiera automatyczne  podpionowe zawory równoważące pod pozycjami, z przywołaną podstawą "KNR 7-080205-03", przez analogię. Pozostałe składowe węzłów podłączających aparaty grzewczo-wentylacyjne AGW, należy przyjmować ze Szczegółu "C", zgodnie z ilością zaprojektowanych aparatów AGW.

Pytanie nr 84:

Czy optymalizatory mocy muszą być fabrycznie wbudowane w moduły czy mogą być podłączane osobno?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z optymalizatorami dokładanymi do modułów.

Pytanie nr 85:

Czy zamawiający dopuszcza zmiany w rozmieszczeniu modułów tak, aby tworzyły rzędy po 19 modułów ustawionych równolegle do krawędzi dachu, skierowane w stronę południowo-wschodnią? Takie rozwiązanie jest zgodne z europejskimi standardami i pozwoli znacznie zmniejszyć koszty konstrukcji i całkowitej inwestycji. Jednocześnie moduły będą pracować z lepszymi parametrami, bo przy niższej temperaturze. Ponadto pozwoli to na większy uzysk energetyczny w pierwszej połowie dnia, czyli wtedy, gdy zamawiający ma największe własne zużycie, co wpłynie pozytywnie na ekonomiczny rachunek inwestycji.

Odpowiedź

Wyłączone pola w zakresie instalacji wynikają z tego, iż w obecnej chwili w tych częściach dachu znajdują się instalacje PV o charakterze naukowo-badawczym. Do wykonawcy będzie należał demontaż istniejącej infrastruktury PV na czas położenia przez firmę wyłonioną w przetargu nowego pokrycia (zadanie 1 przetargu na Termomodernizacje) i ułożenie we wskazanych miejscach ponownie. W związku z tym, iż dach ma dużą powierzchnię (dwuspadowy o kącie nachylenia 6,5 stopnia), system konstrukcyjny w projekcie ma nachylenie 15 stopni (część południowa) -30 stopni (północna), uznano iż można wykorzystać optymalne ułożenie względem południa. Dlatego Zamawiający nie zgadza się na sugerowane ułożenie modułów.

Pytanie nr 86:

Proszę podać więcej szczegółów nt. wymienionego w SIWZ demontażu i ponownego montażu istniejącej instalacji PV – gdzie ta instalacja się znajduje, co jest powodem tymczasowego demontażu i jaki jest jej wpływ na projektowaną instalację?

Odpowiedź

W budynku na którym będzie realizowana inwestycja znajduje się Laboratorium Inżynierii OZE, w związku z tym obecne instalacje PV mają charakter naukowo-badawczy i dydaktyczny. Demontaż obecnych 2 instalacji (5,6 kWp oraz 5 kWp) wynika z tego, iż na dachu będzie następowała wymiana pokrycia i docieplenie. Na etapie projektowym wyłączono pola na których znajdują się obecne instalacje. Wykonawca ma możliwość odbycia wizji lokalnej w zakresie obecnego rozwiązania.

Pytanie nr 87:

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale VI pkt.cSIWZ ( Warunki udziału doświadczenie zawodowe dla Zadania nr 1 jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia budynku o kubaturze co najmniej 10 000m3, które wykonane zostało przy realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który jest określony w rozdziale VI pkt.c SIWZ ( Warunki udziału doświadczenie zawodowe dla Zadania nr 1) jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia budynku o kubaturze co najmniej 10 000m3, które wykonane zostało przy realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Pytanie nr 88:

Proszę o załączenie dokumentacji inwentaryzacji istniejących przewodów i 
uzbrojenie instalacji wentylacji mechanicznej.

Odpowiedź

Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje wykonania inwentaryzacji istniejących przewodów i uzbrojenie instalacji wentylacji mechanicznej. Wykonawca ma możliwość odbycia wizji lokalnej w tym  zakresie.

Pytanie nr 89:

Proszę o informację czy przewody wentylacji mechanicznej mają być odtworzone i z jakiego materiału?

Odpowiedź

W przypadku wystąpienia takiej konieczności istniejąca instalacja wentylacji ma być zdemontowana i zamontowana ponownie po wykonaniu termomodernizacji, zgodnie ze sztuką instalatorską, rozwiązanie jest typowe. Wykonawca ma możliwość odbycia wizji lokalnej w tym  zakresie.

Pytanie nr 90:

Czy uzbrojenie instalacji wentylacji ma być zdemontowane i zamontowane 
ponownie po wykonaniu termomodernizacji czy ma być zamontowane nowe. Jeśli 
nowe proszę o specyfikację uzbrojenia.

Odpowiedź

W przypadku wystąpienia takiej konieczności istniejące uzbrojenie instalacji wentylacji ma być zdemontowane i zamontowane ponownie po wykonaniu termomodernizacji, zgodnie ze sztuką instalatorską, rozwiązanie jest typowe. Wykonawca ma możliwość odbycia wizji lokalnej w tym  zakresie.

Pytanie nr 91:

Proszę o załączenie przekroju przez opaskę wokół budynku. Czy obrzeża mają być osadzone na ławie betonowej z oporem?

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje przekrojem przez opaskę wokół budynku. Wykonawca ma możliwość odbycia wizji lokalnej w tym  zakresie. 
Obrzeża mają być osadzone na ławie z oporem. Należy wykonać je zgodnie ze sztuką budowlaną, rozwiązanie jest typowe.

Pytanie nr 92:

Proszę o sprecyzowanie parametru strumienia świetlnego. W specyfikacji opraw wskazany jest parametr powyżej danej cyfry Im( +10%). Parametr ten nie określa ilości lumenów ze źródła czy z całej oprawy. Proszę o wskazanie czy ten parametr  ilości lumenów dotyczy ilości ze źródła LED czy z całej oprawy.

Odpowiedź

Wszystkie parametry zostały doprecyzowane i opisane dokładnie przy każdym typie oprawy w odpowiedziach do następnych pytań.

Pytanie nr 93:

Wymiary opraw wskazane w Specyfikacji Technicznej biorąc także pod uwagę magrines  (+-10%) mogą wskazywać dokładnie na danego producenta, co w konsekwencji ogranicza możliwości konkurencyjności , dlatego prosimy o dopuszczenie rozwiązań opraw oświetleniowych mających równoważne parametry świetlne, ale większy margines przynajmniej jeśli chodzi o szerokość, średnicę i wysokość opraw , które nie wpływają na funkcjonalność i parametry świetlne( nie pogarszają tych parametrów)

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów opraw o inną wartość niż podana 
w dokumentacji (+/-10%). Większość polskich producentów posiada w swojej ofercie oprawy spełniające te parametry (np. dla oprawy kasetonowej 600mmx600mm), producenci oferują oprawy o wymiarach od 597x597mm do 625x625mm – co mieści się w założeniach. Zmiana wymiarów powyżej 10% nie jest akceptowalna.

Pytanie nr 94:

W związku z brakiem dopisku w specyfikacji opraw „ lub równoważne” proszę o określenie kluczowych parametrów mających wpływ na wybór opraw. Biorąc pod uwagę właściwości funkcjonalno-użytkowe, trwałość i parametry świetlne według specyfikacji czy są to:

- strumień świetlny

- trwałość źródeł LED

Odpowiedź

Zamawiający określa poniżej kluczowe parametry opraw oświetleniowych mające wpływ na ich wybór.

Jednocześnie zamawiający podaje, iż parametry te muszą być spełnione dla proponowanych opraw zamiennych. Parametry te podane są jako minimalne do spełnienia:

Oprawa typ 1: - Oprawa do montażu nastropowego na suficie. - Wymiary - 1200000x54mm +/-10%. - Korpus - blacha stalowa, o grubości minimum 0,5mm. - Układ optyczny - przesłona PLX o grubości minimum 3mm. - Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium. - Strumień świetlny źródła - minimum 1390lm. - Składowe widmowe R3 minimum 92 ,R6 minimum 81. - Trwałość minimum 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. - Skuteczność źródła - minimum 160lm/W. - Moc całkowita pobierana przez oprawę - maksymalnie 36W. - Sprawność całkowita oprawy - minimum 74%. - Skuteczność świetlna oprawy - minimum 115lm/W. - Odporność na uderzenia minimum IK04. Oprawa typ 2:

- Oprawa do montażu na zwieszakach. - Wymiary - Øx460x230mm +/-10%. - Korpus - odlew aluminiowy. - Przesłona - szkło hartowane o grubości minimum 5mm. - Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z ceramiki. - Strumień świetlny źródła - minimum 5400lm. - Składowe widmowe R3 minimum 95,0 ,R6 minimum 93,0. - Trwałość minimum 68 tyś. godzin przy współczynniku L70/B10. - Skuteczność źródła - minimum 145lm/W. - Moc całkowita oprawy - maksymalnie 85W. - Sprawność oprawy całkowita minimum 93,0%. - Skuteczność świetlna oprawy - minimum 115 lm/W. - Szczelność minimum IP65. - Odporność na uderzenia minimum IK08.

Oprawa typ 3: - Oprawa do montażu nastropowego na suficie. - Wymiary - Ø280x55mm +/-10%. - Korpus - PC, o grubości minimum 1,5mm. - Przesłona PC OPAL - PC. - Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z FR-4. - Strumień świetlny źródła - 1800lm. - Trwałość minimum 30 tyś. godzin przy współczynniku L70/B50. - Skuteczność źródła - minimum 120lm/W. - Moc całkowita oprawy - maksymalnie 18W. - Sprawność oprawy - minimum 68%. - Skuteczność świetlna oprawy - minimum 68lm/W. - Szczelność minimum IP54. - Odporność na uderzenia minimum IK10.

Oprawa typ 4: - Oprawa do montażu nastropowego na suficie. - Wymiary - 1255x200x70mm +/-10%. - Korpus - blacha stalowa, o grubości minimum 0,5mm. - Układ optyczny - PMMA OPAL. -Typ źródła - LED. Strumień świetlny źródła - minimum 1350lm. - Skuteczność źródła - minimum 160lm/W. - Moc całkowita oprawy - maksymalnie 18W. - Sprawność oprawy - minimum 79%. - Skuteczność świetlna oprawy - minimum 120lm/W. - Szczelność minimum IP40.

Oprawa typ 5: - Oprawa do montażu nastropowego na suficie. - Wymiary - 595x595x54mm +/-10%. - Korpus - blacha stalowa, o grubości minimum 0,5mm. - Układ optyczny - MICRO-LINE o grubości minimum 2mm. - Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium. - Strumień świetlny źródła - minimum 1350lm. - Trwałość minimum 65 tyś. godzin przy współczynniku L70/B50. - Skuteczność źródła - minimum 160lm/W. - Moc całkowita oprawy - maksymalnie 36W. - Sprawność oprawy - minimum 84,00%. - Skuteczność świetlna oprawy - minimum 130,00lm/W. - Odporność na uderzenia minimum IK04.

Oprawa typ 6: - Oprawa do montażu w szynie trójobwodowej. - Wymiary - 130x130x275mm +/-10%. - Korpus - odlew aluminiowy. - Układ optyczny - odbłyśnik aluminiowy .Współczynnik całkowitego odbicia minimum 80%. - Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z ceramiki. - Strumień świetlny źródła - minimum 5430lm. - Trwałość minimum 68 tyś. godzin przy współczynniku L90/B10. - Skuteczność źródła - minimum 149,00lm/W. - Moc całkowita oprawy - maksymalnie 45W. - Sprawność oprawy - minimum 82,00%. - Skuteczność świetlna oprawy - minimum 100lm/W.

Oprawa typ 7:

- Oprawa typu LED.

- Wymiary - 16x12mm +/-10%.

- Korpus – profil aluminiowy.

- Przesłona PC OPAL - PC.

- Typ źródła - LED.

- Strumień świetlny źródła - minimum 800lm/m.

- Skuteczność źródła - minimum 50,00lm/W.

- Moc całkowita oprawy - maksymalnie 15W/mb.

- Sprawność oprawy - minimum 60,00%.

Pytanie nr 95:

Otrzymaliśmy informację od dostawcy stolarki okiennej w systemie jaki został 
zaprojektowany przez projektanta: "Dostępne okleiny SALAMANDER nie przewiduję kolorów RAL 5024, 6018, 7042. Projektant ustalający wygląd elewacji uwzględnił system okienny Salamander 
BluEvolution 82 ale nie sprawdził palety dostanych kolorów. "Pozostali dostawcy stolarki równoważnej do projektowanej także nie mają w swoje ofercie kolorów stricte określonej w dokumentacji projektowej. W związku z powyższym utrzymanie kolorystyki w 100% zgodnej z projektowaną jest niemożliwe. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź

Zgodnie z rozeznaniem Zamawiającego istnieje możliwość uzyskania koloru z palety RAL, przewidzianego w dokumentacji projektowej.

Zamawiający

…………………………..